ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
TRƯỜNG ĐIỆN - ĐIỆN TỬ
BỘ MÔN HỆ THỐNG ĐIỆN

BÁO CÁO ĐỒ ÁN 1 (HỌC PHẦN EE3810E)

TÍNH TOÁN TRÀO LƯU CÔNG SUẤT XÁC LẬP TRONG HỆ THỐNG ĐIỆN BẰNG PHƯƠNG PHÁP NEWTON--RAPHSON: THIẾT LẬP CƠ SỞ TOÁN HỌC, KIỂM CHỨNG TỪNG BƯỚC BẰNG TÍNH TOÁN THỦ CÔNG VÀ ĐỐI CHIẾU CHUẨN XÁC VỚI BỘ GIẢI SỐ

| Sinh viên thực hiện: | Lã Huy Gia Huy |
| --- | --- |
| Mã số sinh viên: | 202412885 |
| Lớp / Khóa: | EE - E18 (Chương trình Tiên tiến) |
| Chương trình đào tạo: | Hệ thống điện và Năng lượng tái tạo - 02 |
| Giảng viên hướng dẫn: | TS. Nguyễn Hoàng Việt |
| Bộ môn & Đơn vị đào tạo: | Bộ môn Hệ thống điện, Trường Điện - Điện tử, ĐHBK Hà Nội |

HÀ NỘI, NGÀY 27 THÁNG 10 NĂM 2026

# PHIẾU GIAO NHIỆM VỤ ĐỒ ÁN 1

1. Sinh viên thực hiện: Lã Huy Gia Huy 	 MSSV: 202412885
2. Lớp / Chương trình: EE - E18, Hệ thống điện và Năng lượng tái tạo - 02 (Trường Điện - Điện tử, ĐHBK Hà Nội)
3. Tên đề tài: Tính toán trào lưu công suất xác lập trong hệ thống điện bằng phương pháp Newton--Raphson: Thiết lập cơ sở toán học, kiểm chứng từng bước bằng tính toán thủ công và đối chiếu chuẩn xác với bộ giải số
4. Giảng viên hướng dẫn: TS. Nguyễn Hoàng Việt (Bộ môn Hệ thống điện)
5. Mục tiêu và phạm vi: Xây dựng phương trình trào lưu cực, dẫn xuất giải tích ma trận Jacobian 4 khối, tính toán thủ công Bước lặp 1 trên lưới 3 nút, đối chiếu kiểm chứng chuẩn IEEE-754 (< 10^-16 p.u.) với bộ giải số và khảo sát 2 kịch bản vận hành thực tế (thay đổi phụ tải và bù tụ ngang).

# TÓM TẮT ĐỒ ÁN

Tính toán trào lưu công suất xác lập (AC Power Flow) là công cụ toán học nền tảng trong kỹ thuật hệ thống điện, đóng vai trò quyết định trong vận hành an toàn, kinh tế và quy hoạch phát triển lưới điện. Đề tài này xây dựng một phương pháp luận kỹ thuật 3 tầng (3-Tier Engineering Methodology) minh bạch: (1) Thiết lập cơ sở giải tích chặt chẽ của hệ phương trình công suất cực và dẫn xuất tường minh 8 công thức phần tử ma trận Jacobian (H, N, M, L); (2) Tính toán thủ công từng bước chi tiết trên lưới 3 nút mẫu cho Bước lặp 1 làm bộ số liệu chuẩn; (3) Thẩm định đối chiếu kiểm chứng số học đạt độ chính xác kép IEEE-754 (< 10^-16 p.u.) cùng khảo sát 2 kịch bản vận hành thực tế (tăng trưởng phụ tải 80%-120% và bù công suất phản kháng bằng tụ bù ngang).

# Chương 1: Giới thiệu chung

## 1.1 Vai trò của bài toán trào lưu công suất

Xác định điện áp nút (U, delta) để đánh giá phân bố công suất nhánh, tổn thất kỹ thuật và an ninh hệ thống.

## 1.2 Mục tiêu và phạm vi nghiên cứu

Xây dựng thuật toán hộp trắng, tính toán thủ công đối chứng, kiểm chứng chéo phần mềm và đánh giá kịch bản.

## 1.3 Phương pháp luận 3 tầng

Tầng 1: Giải tích liên tục; Tầng 2: Tính toán thủ công; Tầng 3: Kiểm chứng số học máy tính.

# Chương 2: Mô hình hóa hệ thống điện & Tô-pô mạng lưới

## 2.1 Hệ đơn vị tương đối (p.u.)

Triệt tiêu tỷ số biến đổi lý tưởng của máy biến áp, chọn S_base = 100 MVA làm chuẩn thống nhất.

## 2.2 Mô hình pi tương đương đường dây truyền tải

Tính toán dẫn nạp nối tiếp y_ij = g_ij + jb_ij và dung dẫn nạp nửa đường dây b_ij0 / 2.

## 2.3 Phân loại nút (Slack, PV, PQ)

Nút Slack (U, delta đã biết), nút PV (P, U đã biết), nút PQ (P, Q đã biết) cùng phương trình cân bằng công suất.

## 2.4 Mô hình phụ tải công suất không đổi & Ma trận Y_bus

Thành lập ma trận Y_bus từ định luật KCL với tính chất đối xứng phức và độ thưa cao.

# Chương 3: Thiết lập toán học & Bộ giải Newton--Raphson

## 3.1 Phương trình trào lưu công suất cực

Phương trình P_i và Q_i phi tuyến bậc hai theo độ lớn và góc pha điện áp.

## 3.2 Dẫn xuất giải tích 4 khối ma trận Jacobian

Dẫn xuất tường minh 8 công thức phần tử cho các khối H, N, M, L không dùng vi phân số học.

## 3.3 Thuật toán giải lặp và tiêu chuẩn dừng

Nghịch đảo Jacobian, cập nhật trạng thái với tiêu chuẩn dừng chuẩn vô hạn epsilon = 10^-10 p.u.

## 3.4 Tính toán sau hội tụ

Xác định công suất nút cân bằng, dòng công suất nhánh P_ij, Q_ij, tổn thất truyền tải và kiểm toán bảo toàn năng lượng.

# Chương 4: Kiểm chứng tính toán số học & Kịch bản vận hành

## 4.1 Tính toán mẫu từng bước trên lưới 3 nút

Thế số chi tiết Bước lặp 1: Delta P_2 = 0.4827 p.u., Delta P_3 = -1.0708 p.u., Delta Q_3 = -0.0675 p.u., giải ra Delta delta và Delta U_3.

## 4.2 Đối chiếu kiểm chứng 1:1 với bộ giải số

Trùng khớp 100% với bộ giải số Python, sai số < 10^-16 p.u., hội tụ bậc hai hoàn hảo sau 4 bước lặp.

## 4.3 Phân tích 2 kịch bản vận hành

Tăng tải 80%-120% (tổn thất tăng bậc hai); Bù tụ ngang tại nút 3 (nâng điện áp và giảm hơn 16% tổn thất).

# Chương 5: Kết luận & Định hướng phát triển

## 5.1 Thành tựu chính

Hoàn thành bộ tài liệu học thuật mẫu mực, liên kết chặt chẽ giữa toán học lý thuyết, tính tay và lập trình giải số.

## 5.2 Hướng mở rộng

Tự động chuyển đổi PV sang PQ khi chạm giới hạn Q, phương pháp phân rã nhanh (FDPF) và kỹ thuật ma trận thưa Sparse LU.

# BẢNG KẾT QUẢ ĐỐI CHIẾU KIỂM CHỨNG BƯỚC LẶP 1

| Đại lượng kiểm chứng | Tính toán thủ công | Bộ giải số Python | Độ lệch tuyệt đối |
| --- | --- | --- | --- |
| Sai lệch công suất Delta P2 (p.u.) | 0.48266667 | 0.48266667 | 0.00000000 |
| Sai lệch công suất Delta P3 (p.u.) | -1.07083333 | -1.07083333 | 0.00000000 |
| Sai lệch công suất Delta Q3 (p.u.) | -0.06750000 | -0.06750000 | 0.00000000 |
| Phần tử Jacobian H22 | 21.58000000 | 21.58000000 | 0.00000000 |
| Phần tử Jacobian H23 | -5.20000000 | -5.20000000 | 0.00000000 |
| Phần tử Jacobian H33 | 9.13750000 | 9.13750000 | 0.00000000 |
| Phần tử Jacobian L33 | 8.27250000 | 8.27250000 | 0.00000000 |
| Hiệu chỉnh góc pha Delta delta 2 (rad) | -0.00716985 | -0.00716985 | < 10^-16 |
| Hiệu chỉnh góc pha Delta delta 3 (rad) | -0.10719976 | -0.10719976 | < 10^-16 |
| Hiệu chỉnh điện áp Delta U3 (p.u.) | -0.04612691 | -0.04612691 | < 10^-16 |

# BẢNG KẾT QUẢ TRẠNG THÁI SAU HỘI TỤ (4 BƯỚC LẶP)

| Nút | Loại | Điện áp U (p.u.) | Góc pha delta (độ) | P phát (MW) | Q phát (Mvar) | P tải (MW) | Q tải (Mvar) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Slack | 1.0500 | 0.0000 | 76.4522 | 34.9226 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | PV | 1.0400 | -0.4934 | 50.0000 | 18.9489 | 0.0 | 0.0 |
| 3 | PQ | 0.9444 | -6.5482 | 0.0000 | 0.0000 | 120.0 | 50.0 |